СПЕЦИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛУ

Універсальний контролер холодильного обладнання

Версія 2.0  •  2025

Модулі: Термостат | Розморозка | Стани та аварії

# 1. Загальний огляд системи

Контролер є програмно-конфігурованим пристроєм управління холодильним обладнанням. Він підтримує широкий діапазон апаратних конфігурацій — від простої вітрини з одним реле до складного агрегату з відтайкою гарячим газом.

## 1.1 Призначення реле (1–4 шт.)

Призначення кожного реле задається виключно вручну у налаштуваннях (параметри rL1...rL4). Реле 1 зарезервоване для компресора, реле 2–4 можуть бути призначені на будь-яку функцію.

| Реле | Реле 1 | Реле 2 | Реле 3 | Реле 4 / Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 реле | Компресор | — | — | Тільки зупинка, вент. паралельно |
| 2 реле | Компресор | Вент. випарника | — | Без відтайки або відтайка зупинкою |
| 2 реле | Компресор | Тен відтайки | — | Без вентилятора випарника |
| 3 реле | Компресор | Тен відтайки | Вент. випарника | Стандартний агрегат |
| 4 реле | Компресор | Тен відтайки | Вент. випарника | Реле 4: Вент. конденс. / Світло |
| 4 реле | Компресор | Клапан ГГ | Вент. випарника | Реле 4: Вент. конденс., відтайка ГГ |

⚙ Контролер не має жорстко прошитих схем призначення для реле 2–4. Гнучка таблиця призначень дозволяє адаптувати прошивку до будь-якої схеми підключення.

## 1.2 Датчики температури

- Датчик камери (обов'язковий): T_air — основний датчик термостата та аварійної сигналізації.

- Датчик випарника (опціональний, Sn2): T_evap — використовується для Demand Defrost, керування вентилятором випарника та завершення відтайки. При його відсутності відповідні функції переходять у безпечний режим (ERR2).

## 1.3 Коди стану контролера

Контролер завжди знаходиться в одному з визначених станів. Стан використовується модулем аварій для коректного реагування на події.

| Стан | Опис | Аварія по Tвис | Дія модуля аварій |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | Охолодження вимкнено (T в нормі) | Активна | Моніторинг Tкамери |
| COOL | Компресор працює | Активна | Моніторинг Tкамери та датчиків |
| DFR | Активна відтайка | ЗАБЛОКОВАНА | Ігнорувати High Temp Alarm |
| DRP | Дренаж (Drip time) | ЗАБЛОКОВАНА | Ігнорувати High Temp Alarm |
| FAD | Затримка вентилятора після дренажу | Відновлюється | Моніторинг Tкамери |
| ERR1 | Обрив/КЗ датчика камери | N/A | Safety Run: циклічний пуск без термостата |
| ERR2 | Обрив/КЗ датчика випарника | N/A | Ігнор. Tвип, відтайка суворо по таймеру |

⚠ Під час станів DFR та DRP аварія по верхній температурі (High Temp Alarm) примусово блокується — це очікувана поведінка, а не несправність. Таймер аварійної затримки скидається при виході з цих станів.

# 2. Модуль «Термостат»

## 2.1 Принцип роботи (гістерезисне охолодження)

- Компресор ВМИКАЄТЬСЯ коли: T_air ≥ Tуст + Диференціал

- Компресор ВИМИКАЄТЬСЯ коли: T_air ≤ Tуст

⚙ Приклад: Tуст = +4°C, Диференціал = 2°C → вмикається при +6°C, вимикається при +4°C.

## 2.2 Параметри термостата

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Уставка температури (St / Tуст) | −50 ... +50°C | +4°C |
| Диференціал / Гістерезис (rd) | 0.1 ... 10°C | 2°C |
| Мін. пауза між запусками компресора (cFt) | 0 ... 600 с | 180 с |
| Мін. час роботи компресора (cOt) | 0 ... 600 с | 60 с |
| Затримка старту після подачі живлення | 0 ... 300 с | 60 с |

## 2.3 Алгоритм управління компресором

### Умови запуску (усі мають виконуватись одночасно)

- T_air > Tуст + Диференціал

- Минув мінімальний час паузи (cFt) після попереднього вимкнення

- Стан ≠ DFR, DRP, FAD (відтайка або дренаж)

- Немає активних аварій, що блокують запуск

### Умови зупинки (будь-яка з умов)

- T_air ≤ Tуст І мінімальний час роботи (cOt) закінчився

- Ініційовано відтайку (перехід у стан DFR)

- Спрацювала захисна аварія

⚠ Компресор не вимикається раніше закінчення cOt — навіть якщо температура досягла уставки. Це захист пускових обмоток двигуна від перегріву при частих коротких циклах.

## 2.4 Режим Safety Run (ERR1 — аварія датчика камери)

При обриві або КЗ датчика камери термостат не може визначити температуру. Контролер переходить в режим Safety Run:

- Компресор запускається циклічно: N хвилин роботи / N хвилин паузи

- Параметри циклу задаються окремо (наприклад, 20 хв / 10 хв)

- Аварійна сигналізація активна протягом всього часу

- Вихід з Safety Run — тільки після відновлення датчика або ручного скидання

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Час роботи компресора в Safety Run | 1 ... 60 хв | 20 хв |
| Час паузи компресора в Safety Run | 1 ... 60 хв | 10 хв |

## 2.5 Управління вентилятором випарника

### Режим роботи FAn (параметр, що налаштовується)

- FAn = 0 (Постійно): вентилятор увімкнений завжди, коли контролер активний. Зупиняється тільки під час відтайки та дренажу.

- FAn = 1 (З компресором): вентилятор вмикається та вимикається синхронно з компресором. Без жодних затримок.

- FAn = 2 (За температурою випарника): вентилятор вимикається, якщо T_evap > FST (Fan Stop Temp). Захищає камеру від надходження теплого повітря при обмерзлому/теплому випарнику.

⚙ FST — температура зупинки вентилятора при обмерзанні. Якщо T_evap піднялася вище FST (наприклад, випарник обморожений та починає відтавати) — вентилятор зупиняється, щоб не гнати тепле повітря в камеру.

### Безумовні правила (незалежно від режиму FAn)

- Вентилятор ЗАВЖДИ зупиняється під час відтайки (DFR) та дренажу (DRP)

- Вентилятор ЗАВЖДИ зупиняється під час затримки FAD

- При ERR2 (аварія датчика випарника): режим FAn=2 скасовується, логіка переходить на FAn=1

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Режим вентилятора випарника (FAn) | 0=Постійно, 1=З компресором, 2=За T_evap | 1 |
| Температура зупинки вентилятора FST (тільки FAn=2) | −40 ... +10°C | −25°C |
| Гістерезис FST | 0.5 ... 5°C | 2°C |

## 2.6 Управління вентилятором конденсатора

- Вмикається синхронно з компресором

- Вимикається з затримкою (COd) після зупинки компресора — для скидання надлишкового тиску в магістралі

- Під час будь-якої відтайки (в т.ч. гарячий газ) — ВИМКНЕНИЙ

- Під час FAD — вмикається (компресор вже працює, охолоджує конденсатор)

⚙ Затримка вимкнення COd дозволяє рівноміреному розподілу тиску в системі після зупинки компресора. Це зменшує ударне навантаження при наступному запуску.

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Затримка вимкнення вентилятора конденсатора (COd) | 0 ... 120 с | 30 с |

## 2.7 Захисна аварійна сигналізація

### Аварія по температурі камери

- Верхня межа (HAL): якщо T_air > HAL протягом часу затримки dAd → аварія. Блокується в стані DFR/DRP.

- Нижня межа (LAL): якщо T_air < LAL протягом часу затримки dAd → аварія. Активна у всіх станах.

- Аварія знімається автоматично при поверненні в допустимий діапазон

- Може бути знята вручну через інтерфейс

### Заборона старту відтайки (оптимізація)

Якщо T_evap > dSt (температура завершення відтайки) на момент ініціації по таймеру — відтайка НЕ запускається. Випарник і так чистий, запуск зайвий.

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Верхня аварійна межа (HAL) | −50 ... +99°C | +12°C |
| Нижня аварійна межа (LAL) | −99 ... +50°C | −10°C |
| Затримка аварійної сигналізації (dAd) | 0 ... 120 хв | 30 хв |

# 3. Модуль «Розморозка»

Модуль розморозки керує циклом видалення льоду з випарника. Підтримуються три фізичні методи та чотири способи ініціації.

## 3.1 Типи відтайки (параметр dFT)

### 3.1.1 Природна (зупинка компресора, dFT=0)

- Компресор: ВИМК

- Вентилятор випарника: ВИМК

- Вентилятор конденсатора: ВИМК (з затримкою COd)

- Тен: не використовується

⚙ Альтернативна логіка: FAn=0 дозволяє залишити вентилятор увімкненим для обдуву випарника теплим повітрям камери (Air Defrost). Задається окремо.

### 3.1.2 Електричний тен (dFT=1)

- Компресор: ВИМК

- Тен відтайки: УВІМК

- Вентилятор випарника: ВИМК

- Вентилятор конденсатора: ВИМК

⚠ ІНТЕРЛОК: Тен і компресор НІКОЛИ не можуть бути увімкнені одночасно в режимі dFT=1. Програмний замок перевіряється перед кожною зміною стану реле.

### 3.1.3 Гарячий газ (dFT=2) — детальний тайм-лайн

Найскладніший режим. Потребує точної послідовності ввімкнень для захисту від гідроудару та надмірного тиску в системі. Деталі фаз — в розділі 3.4.

- Клапан відкривається ДО запуску компресора (затримка 2–5 сек)

- Компресор: УВІМК (продовжує/починає роботу)

- Вентилятор випарника: ВИМК

- Вентилятор конденсатора: ВИМК (зупиняється для збереження тепла в системі)

⚙ При гарячому газі весь гарячий фреон іде у випарник, минаючи конденсатор. Продування конденсатора зменшує ефективність відтайки.

## 3.2 Ініціація відтайки

### 3.2.1 По таймеру (dit — Defrost Interval)

- Відтайка запускається кожні dit годин

- dct=1 (реальний час): відлік іде завжди, незалежно від роботи компресора

- dct=2 (час роботи компресора): відлік іде тільки поки компресор активний. Ефективніше для обладнання зі змінним навантаженням

- Лічильник зберігається в NVS (енергонезалежна пам'ять)

- При відновленні живлення — відлік продовжується зі збереженого значення

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Інтервал між відтайками (dit) | 1 ... 99 год | 8 год |
| Режим лічильника (dct) | 1=Реальний час, 2=Час роботи компресора | 1 |
| Максимальна кількість відтайок на добу | 1 ... 24 | 3 |

### 3.2.2 По температурі випарника (Demand Defrost)

Доступно тільки при Sn2=1 (датчик випарника присутній).

- Умова старту: T_evap < dSS (порогова температура обмерзання) протягом мінімального часу

- Мінімальний інтервал між такими відтайками (захист від зациклення)

- Якщо T_evap > dSt на момент ініціації — відтайка скасовується (випарник чистий)

⚙ Demand Defrost дозволяє не запускати відтайку дарма, коли обмерзання немає, і навпаки — запустити позачергово, якщо обмерзання відбулося швидше звичайного. Це суттєво економить ресурс тена та компресора.

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Порогова T початку Demand Defrost (dSS) | −40 ... 0°C | −18°C |
| Мін. час між відтайками по датчику | 0 ... 24 год | 4 год |

### 3.2.3 Комбінований (таймер + датчик)

Відтайка запускається при спрацюванні БУДЬ-ЯКОЇ умови першою. Після завершення — скидаються обидва лічильники.

### 3.2.4 Ручний запуск

- Доступний через кнопку або WebUI в будь-який момент

- Ігнорує таймер та стан датчика

- Захисні умови завершення залишаються активними

- Фіксується в журналі подій

## 3.3 Завершення відтайки

### Умова 1 — По температурі (основна, якщо Sn2=1)

- T_evap ≥ dSt (температура завершення, зазвичай +8...+12°C)

- Свідчить про повне розтавання льоду

### Умова 2 — По таймеру безпеки (dEt, завжди активна)

- Якщо відтайка тривала більше dEt хвилин — примусове завершення

- Захист від перегріву тена при відмові датчика або надмірному обмерзанні

⚠ Якщо відтайка завершилась по dEt (а не по температурі) — фіксується в журналі. Три таких завершення підряд → аварійна сигналізація (можлива несправність тена або датчика випарника).

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Температура завершення відтайки (dSt) | 0 ... +30°C | +10°C |
| Максимальна тривалість відтайки (dEt) | 5 ... 120 хв | 30 хв |

## 3.4 Детальний тайм-лайн режиму «Гарячий газ»

Повна послідовність фаз для безпечного виконання відтайки гарячим газом:

| Фаза | Назва | Компресор | Клапан ГГ | Вент. вип. | Вент. конд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стабілізація тиску | ВИМК | ВИМК | ВИМК | ВИМК |
| 2 | Відкриття клапана | ВИМК | УВІМК | ВИМК | ВИМК |
| 3 | Активна відтайка | УВІМК | УВІМК | ВИМК | ВИМК |
| 4 | Вирівнювання тиску | ВИМК | ВИМК | ВИМК | ВИМК |
| 5 | Дренаж (Drip) | ВИМК | ВИМК | ВИМК | ВИМК |
| 6 | Затримка FAD | УВІМК | ВИМК | ВИМК | УВІМК |
| 7 | Термостат | По логіці | ВИМК | По FAn* | З компр. |

### Опис фаз

- Фаза 1 — Стабілізація тиску (30–60 с): компресор зупиняється (якщо працював), всі вентилятори зупиняються. Тиск у системі вирівнюється перед перемиканням клапана.

- Фаза 2 — Відкриття клапана ГГ (2–5 с): реле клапана вмикається, клапан повністю відкривається. Компресор ще не запущений — захист від гідроудару.

- Фаза 3 — Активна відтайка: запускається компресор. Гарячий фреон іде через клапан напряму у випарник. Завершення — по T_evap ≥ dSt або по dEt.

- Фаза 4 — Вирівнювання тиску (1–2 хв): компресор та клапан вимикаються. Критична пауза — газ у випарнику конденсується, тиск падає. Без цієї паузи компресор запустився б під тиском → поломка.

- Фаза 5 — Дренаж (dPt): всі реле вимкнені. Крапельна вода стікає в піддон.

- Фаза 6 — Затримка FAD: компресор запускається, охолоджує випарник. Вентилятор випарника ще вимкнений — краплі залишкової води примерзають до ламелей, не потрапляючи в камеру.

- Фаза 7 — Термостат: вентилятор випарника вмикається (по FAd або при T_evap < -5°C якщо є датчик). Нормальна робота.

⚠ Фаза 4 (вирівнювання тиску) — критична для гарячого газу! Пропуск цієї паузи призводить до запуску компресора проти тиску, що може викликати гідроудар та механічне пошкодження.

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Час стабілізації тиску перед ГГ (Фаза 1) | 0 ... 120 с | 60 с |
| Затримка запуску компресора після клапана (Фаза 2) | 1 ... 30 с | 5 с |
| Час вирівнювання тиску після ГГ (Фаза 4) | 0 ... 300 с | 90 с |

## 3.5 Фаза дренажу (Drip Time, dPt)

- Всі реле вимкнені

- Тривалість: dPt секунд

- Стан контролера: DRP — аварія по верхній температурі заблокована

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Час стікання конденсату (dPt) | 0 ... 600 с | 120 с |

## 3.6 Фаза затримки вентилятора (FAD — Fan After Defrost)

Після дренажу компресор запускається, але вентилятор випарника залишається вимкненим ще на FAd секунд/хвилин. Мета — охолодити метал випарника до мінусових температур, щоб залишки крапель замерзли на ньому, а не вилетіли у вигляді пари або крапель у камеру при пуску вентилятора.

- Компресор: УВІМК

- Вентилятор конденсатора: УВІМК (разом з компресором)

- Вентилятор випарника: ВИМК

Завершення FAD — за часом АБО якщо T_evap < FAT (температура завершення FAD, за датчиком):

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Затримка вентилятора після відтайки (FAd) | 0 ... 600 с | 120 с |
| Температура завершення FAD по датчику (FAT) | −40 ... 0°C | −5°C |

⚙ Якщо датчик випарника присутній (Sn2=1), FAD завершується при T_evap < FAT, навіть якщо FAd ще не минув. Якщо датчика немає — тільки по таймеру FAd.

## 3.7 Зведена таблиця стану реле по фазах

| Режим | Компресор | Тен / Клапан | Вент. випарника | Вент. конденсатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охолодження (норма) | УВІМК | ВИМК | Режим FAn* | УВІМК |
| Повітря (зупинка) | ВИМК | ВИМК | ВИМК | ВИМК† |
| Електричний тен | ВИМК | УВІМК (тен) | ВИМК | ВИМК† |
| Гарячий газ | УВІМК | УВІМК (клапан) | ВИМК | ВИМК |
| Дренаж (Drip) | ВИМК | ВИМК | ВИМК | ВИМК |
| Затримка FAD | УВІМК | ВИМК | ВИМК | УВІМК |
| Відновлення | УВІМК | ВИМК | УВІМК | УВІМК |

* Режим FAn — визначається параметром налаштування (0=Постійно, 1=З компресором, 2=За T_evap)

† Вимикається з затримкою COd (30 с за замовч.)

# 4. Зведена таблиця параметрів

## 4.1 Конфігурація

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| rL1...rL4 — Призначення реле 1–4 | 0=Немає, 1=Компресор, 2=Відтайка, 3=Вент.вип., 4=Вент.конд. |  |
| dFT — Тип відтайки | 0=Зупинка, 1=Тен, 2=Гарячий газ | 0 |
| Sn2 — Датчик випарника | 0=Відсутній, 1=Присутній | 0 |
| FAn — Режим вентилятора випарника | 0=Постійно, 1=З компресором, 2=За T_evap | 1 |
| dct — Режим лічильника відтайки | 1=Реальний час, 2=Час роботи компресора | 1 |

## 4.2 Термостат

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| St — Уставка температури | −50 ... +50°C | +4°C |
| rd — Диференціал (гістерезис) | 0.1 ... 10°C | 2°C |
| cFt — Мін. пауза між запусками (мін. off time) | 0 ... 600 с | 180 с |
| cOt — Мін. час роботи компресора (мін. on time) | 0 ... 600 с | 60 с |
| HAL — Верхня аварійна межа температури | −50 ... +99°C | +12°C |
| LAL — Нижня аварійна межа температури | −99 ... +50°C | −10°C |
| dAd — Затримка аварійної сигналізації | 0 ... 120 хв | 30 хв |
| FST — Температура зупинки вент. випарника (FAn=2) | −40 ... +10°C | −25°C |
| COd — Затримка вимкнення вент. конденсатора | 0 ... 120 с | 30 с |

## 4.3 Розморозка

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| dit — Інтервал між відтайками | 1 ... 99 год | 8 год |
| dSS — Порогова T початку Demand Defrost | −40 ... 0°C | −18°C |
| dSt — Температура завершення відтайки | 0 ... +30°C | +10°C |
| dEt — Максимальна тривалість відтайки | 5 ... 120 хв | 30 хв |
| dPt — Час стікання конденсату (Drip time) | 0 ... 600 с | 120 с |
| FAd — Затримка вентилятора після відтайки | 0 ... 600 с | 120 с |
| FAT — Температура завершення FAD по датчику | −40 ... 0°C | −5°C |

## 4.4 Гарячий газ (тільки при dFT=2)

| Параметр | Діапазон | За замовч. |
| --- | --- | --- |
| Час стабілізації тиску перед відтайкою (Фаза 1) | 0 ... 120 с | 60 с |
| Затримка запуску компресора після клапана (Фаза 2) | 1 ... 30 с | 5 с |
| Час вирівнювання тиску після відтайки (Фаза 4) | 0 ... 300 с | 90 с |

Специфікація підлягає уточненню в процесі розробки. Версія 2.0 — 2025