ModESP v4

Контролер холодильного обладнання

Інструкція з монтажу та налаштування

Для монтажників та сервісних інженерів Версія документа: 2.0 ¦ Дата: 2026-03-08

# Зміст

# 1. Призначення контролера

ModESP v4 — це сучасний електронний контролер для управління холодильним обладнанням. Він замінює застарілі механічні та застарілі електронні регулятори (типу Danfoss ERC, Dixell XR) і забезпечує точне управління температурою, автоматичну розморозку та захист компресора.

Контролер підходить для холодильних камер (від +15°C до -40°C), морозильних вітрин, холодильних агрегатів з будь-яким типом розморозки. Налаштування виконується через зручний веб-інтерфейс зі смартфона або ноутбука — без спеціального обладнання та кабелів.

Усі налаштування зберігаються в постійній пам'яті та не втрачаються при вимкненні живлення. Контролер дозволяє підключитись до WiFi-мережі та передавати дані в систему диспетчеризації або Home Assistant через MQTT.

## 1.1. Що вміє контролер

- Охолодження: підтримує температуру з точністю ±0.5°C, асиметричний гістерезис, захист від частих включень компресора

- Розморозка: 3 типи (природна / електричний тен / гарячий газ), 4 методи запуску, 7-фазний цикл, ручне керування

- Захист компресора: 10 незалежних моніторів аварій: температурні, датчикові, циклові — з налаштуванням порогів

- Нічний режим: автоматичне підвищення уставки вночі для економії — за розкладом або через зовнішній контакт

- Логування: запис температур та подій у пам'ять, графік за 7 днів, експорт CSV

- Дистанційне керування: веб-інтерфейс, MQTT, інтеграція з Home Assistant

## 1.2. Що потрібно для початку роботи

- Контролер ModESP v4 (ESP32-WROOM-32 або KC868-A6)

- Датчик температури камери: DS18B20 (цифровий, OneWire) або NTC-термістор

- Смартфон або ноутбук з браузером (Chrome, Firefox, Safari)

- WiFi-роутер у зоні досяжності (або робота без WiFi — через точку доступу)

⚠ Перед підключенням: Зніміть живлення з усього обладнання перед підключенням датчиків та реле. Підключення під напругою може пошкодити контролер або спричинити коротке замикання.

# 2. Перший запуск та підключення

## 2.1. Що відбувається при першому увімкненні

При першому увімкненні (або після скидання налаштувань) контролер не знає про вашу WiFi-мережу. Тому він автоматично створює власну точку доступу — власну WiFi-мережу з назвою ModESP-XXXX (де XXXX — унікальні символи вашого пристрою). Через цю мережу ви підключаєтесь і налаштовуєте контролер.

## 2.2. Підключення до веб-інтерфейсу через точку доступу

- Увімкніть контролер. Зачекайте 5–10 секунд — він завантажується.

- На смартфоні або ноутбуку відкрийте список WiFi-мереж.

- Знайдіть мережу з назвою ModESP-XXXX та підключіться до неї.

- Пароль для підключення: 12345678 (стандартний заводський).

- Відкрийте браузер та перейдіть за адресою: http://192.168.4.1

- Веб-інтерфейс контролера відкриється в браузері.

ℹ Порада: Якщо браузер не відкриває http://192.168.4.1 — перевірте, що ви підключені саме до мережі ModESP-XXXX, а не до домашньої мережі. Деякі смартфони автоматично повертаються до домашньої мережі.

## 2.3. Налаштування підключення до домашньої WiFi-мережі

Щоб мати постійний доступ до контролера в домашній мережі (і для роботи MQTT), підключіть його до вашого роутера:

- У веб-інтерфейсі перейдіть до розділу «Мережа» (іконка WiFi у бічному меню).

- У полі SSID введіть назву вашої WiFi-мережі (точно, з урахуванням регістру).

- У полі «Пароль» введіть пароль мережі.

- Натисніть кнопку «Зберегти». Контролер перезавантажиться.

- Після перезавантаження контролер підключиться до вашої мережі. Знайдіть його IP-адресу в адмін-панелі роутера (зазвичай http://192.168.1.1 або http://192.168.0.1) — шукайте пристрій з іменем «modesp» або «ESP32».

- Відкрийте браузер та перейдіть за знайденою IP-адресою.

⚠ Якщо підключення не відбулось: Якщо контролер не зміг підключитись до вказаної мережі, він через 30 секунд знову створить точку доступу ModESP-XXXX. Підключіться до неї та перевірте правильність назви та пароля WiFi.

## 2.4. Робота без WiFi

Контролер повністю функціонує без підключення до WiFi. У цьому режимі:

- Точка доступу ModESP-XXXX завжди активна

- Підключіться до неї для налаштування та моніторингу

- MQTT та Home Assistant не працюватимуть (потрібна мережа)

- Всі інші функції (охолодження, розморозка, захист, логування) працюють нормально

# 3. Підключення обладнання

Після першого входу в веб-інтерфейс необхідно вказати контролеру, яке обладнання підключено та до яких фізичних виходів/входів. Це робиться у розділі «Обладнання» (іконка ланцюга в меню).

## 3.1. Що таке «прив'язки» (Bindings)

Контролер підтримує різні конфігурації обладнання: різні датчики, реле на різних виходах. Прив'язки — це таблиця відповідності між роллю (наприклад, «датчик камери») та фізичним пристроєм (наприклад, «DS18B20 на виході OUT1»). Без правильних прив'язок контролер не знатиме, де підключений кожен датчик та реле.

## 3.2. Ролі обладнання

Кожен елемент обладнання має свою роль у системі:

| Роль | Що це | Обов'язкова? |
| --- | --- | --- |
| air_temp | Датчик температури камери — головний датчик | Так |
| compressor | Реле компресора | Так |
| evap_temp | Датчик температури випарника | Рекомендовано |
| evap_fan | Реле вентилятора випарника | Ні |
| cond_fan | Реле вентилятора конденсатора | Ні |
| defrost_relay | Реле відтайки (тен або клапан ГГ) | Для розморозки типу 1 або 2 |
| cond_temp | Датчик температури конденсатора | Ні |
| door_contact | Контакт датчика дверей | Ні |
| night_input | Зовнішній контакт нічного режиму | Ні |

## 3.3. Як призначити прив'язки — покроково

- Відкрийте розділ «Обладнання» в меню.

- Ви побачите таблицю з двома секціями: «Датчики» та «Виконавчі пристрої».

- Для кожного рядка оберіть зі списку відповідний драйвер (тип пристрою) та вихід/вхід.

- Якщо використовується датчик DS18B20 (цифровий, OneWire), натисніть кнопку «Сканувати шину» — контролер знайде всі підключені датчики та покаже їх адреси.

- Призначте знайдені датчики відповідним ролям (air_temp, evap_temp тощо).

- Натисніть «Зберегти та перезапустити».

ℹ Результат збереження: Після перезавантаження контролер автоматично визначить, яке обладнання доступне. Наприклад: якщо призначено defrost_relay — у розділі «Розморозка» з'являться типи «Електрична» та «Гарячий газ». Якщо призначено evap_temp — з'явиться можливість завершення розморозки по температурі.

## 3.4. Типи датчиків

| Тип датчика | Як підключати | Особливості |
| --- | --- | --- |
| DS18B20 (OneWire) | Data → вхід OneWire, +3.3V або +5V, GND | Цифровий, висока точність ±0.5°C, можна підключити кілька на одну шину |
| NTC термістор | Між аналоговим входом та GND (дільник напруги) | Потребує правильного підбору B-коефіцієнта (вказується в налаштуваннях драйвера) |

⚠ Увага DS18B20: При скануванні шини кілька датчиків виглядають однаково. Щоб визначити який датчик де — підключайте їх по одному, скануйте та призначайте роль, потім підключайте наступний.

# 4. Налаштування термостата (розділ «Холодильна камера»)

Розділ «Холодильна камера» (іконка сніжинки) містить всі налаштування для регулювання температури. Тут ви встановлюєте бажану температуру, захист компресора від частих включень та режими вентиляторів.

## 4.1. Як працює термостат

Термостат ModESP v4 використовує асиметричний гістерезис — це принципова відмінність від класичних контролерів з симетричним диференціалом:

- Компресор ВМИКАЄТЬСЯ, коли температура досягає: Уставка + Диференціал

- Компресор ВИМИКАЄТЬСЯ, коли температура знижується до: Уставка

Тобто компресор завжди вимикається точно на уставці, а вмикається — коли температура виросла на величину диференціала вище уставки.

| Приклад | Уставка | Диференціал | Вмикання | Вимикання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильна камера | -18°C | 2°C | при -16°C | при -18°C |
| Холодильна вітрина | +2°C | 3°C | при +5°C | при +2°C |
| Морозильна камера | -22°C | 4°C | при -18°C | при -22°C |

## 4.2. Основні параметри

Уставка температури За замовчуванням: 4.0°C Діапазон: -50°C … +50°C (крок 0.5°C) Цільова температура камери. Компресор вимикається, коли досягає цього значення. Встановлюйте згідно вимог до продуктів або технологічного процесу.

Диференціал За замовчуванням: 2.0°C Діапазон: 0.5°C … 10°C (крок 0.1°C) Гістерезис вмикання компресора. Якщо встановити занадто малий диференціал (наприклад 0.5°C) — компресор буде часто вмикатись і вимикатись, що значно скорочує його ресурс. Рекомендований діапазон для промислового обладнання: 2–4°C.

Мін. пауза компресора За замовчуванням: 3 хв Діапазон: 3 … 10 хв Мінімальний час вимкнення компресора між циклами. Після зупинки компресор НЕ вмикатиметься, навіть якщо температура досягла порогу вмикання. Це захист від підвищеного пускового струму при частих запусках. Для більшості компресорів достатньо 3 хв.

Мін. час роботи компресора За замовчуванням: 2 хв Діапазон: 2 … 10 хв Мінімальний час безперервної роботи компресора. Якщо температура впала до уставки раніше — компресор все одно допрацює до цього часу. Запобігає надто коротким циклам при великому холодопостачанні відносно теплового навантаження.

Затримка після подачі живлення За замовчуванням: 1 хв Діапазон: 0 … 5 хв Пауза перед першим запуском компресора після увімкнення контролера. Потрібна для вирівнювання тиску в системі після відключення. Для більшості компресорів достатньо 1–3 хв.

⚠ Захист на рівні реле: Окрім програмних обмежень, контролер апаратно забезпечує мінімальну паузу реле компресора 180 секунд та мінімальний час роботи 120 секунд. Це захист, який не можна вимкнути — він діє завжди.

## 4.3. Налаштування вентилятора випарника

Параметр «Режим вентилятора випарника» визначає, коли працює вентилятор:

| Режим | Назва | Коли використовувати |
| --- | --- | --- |
| 0 — Постійно | Вентилятор увімкнений завжди | Для рівномірного розподілу температури. Використовується рідко — зайве навантаження. |
| 1 — З компресором | Вентилятор увімкнений тільки коли працює компресор | Найпоширеніший режим для промислових холодильних камер. |
| 2 — За T випарника | Вентилятор вимикається при високій T випарника | Для камер, де важливо не здувати лід з товарів під час зупинки компресора. Потребує датчик випарника. |

Якщо обрано режим 2, з'являться додаткові параметри:

- Температура зупинки вент. (за замовч. -25°C) — вентилятор ВИМИКАЄТЬСЯ при T випарника > цього порогу

- Гістерезис (за замовч. 2°C) — вентилятор ВМИКАЄТЬСЯ при T випарника < (поріг − гістерезис)

## 4.4. Вентилятор конденсатора

Вентилятор конденсатора вмикається одночасно з компресором. Але після зупинки компресора — затримується на кілька секунд для відведення залишкового тепла від конденсатора. Цей час налаштовується параметром «Затримка вимк. вент. конденсатора» (за замовч. 30 с). Якщо вентилятор конденсатора не підключений або не прив'язаний у розділі «Обладнання» — цей параметр не відображається.

## 4.5. Нічний режим (Night Setback)

Нічний режим автоматично підвищує уставку температури в нічний час — коли теплове навантаження менше (двері не відкриваються, людей немає). Це дає економію електроенергії без шкоди для продуктів.

Параметр «Нічне зміщення» визначає, на скільки градусів підвищується уставка (за замовч. +3°C). Тобто якщо денна уставка -18°C, вночі контролер буде підтримувати -15°C.

| Режим активації | Опис | Що потрібно |
| --- | --- | --- |
| 0 — Вимкнено | Нічний режим не використовується | — |
| 1 — За розкладом | Вмикається між заданими годинами (наприклад, з 22:00 до 06:00) | Налаштований NTP (інтернет-час) |
| 2 — Через зовнішній контакт | Вмикається коли замкнений зовнішній дискретний вхід | Прив'язаний night_input у «Обладнання» |
| 3 — Вручну | Вмикається кнопкою в веб-інтерфейсі або командою MQTT | — |

## 4.6. Відображення температури під час розморозки

Під час розморозки температура в камері тимчасово зростає. Параметр «Відображення під час розморозки» вказує, що показувати на дашборді:

| Варіант | Що показується | Коли використовувати |
| --- | --- | --- |
| 0 — Реальна T | Фактична поточна температура | Якщо потрібен точний моніторинг навіть під час розморозки |
| 1 — Заморожена T | Температура на момент початку розморозки | Зручно для персоналу — не лякає зростанням T (рекомендовано) |
| 2 — Символ «-d-» | Замість температури показує «-d-» | Сумісно з поведінкою контролерів Danfoss |

## 4.7. Аварійна робота при несправному датчику (Safety Run)

Якщо датчик камери (air_temp) вийшов з ладу або відключився — контролер не може регулювати температуру. Щоб зберегти продукти, активується режим Safety Run: компресор працює циклічно без зворотного зв'язку.

- Час роботи ON (за замовч. 20 хв) — компресор увімкнений

- Час паузи OFF (за замовч. 10 хв) — компресор вимкнений

- Цикл повторюється автоматично до відновлення датчика

Підберіть значення ON/OFF виходячи з об'єму камери та холодопродуктивності агрегату. Для великих камер збільшуйте час ON.

# 5. Налаштування розморозки (розділ «Розморозка»)

Розділ «Розморозка» (іконка полум'я) містить всі параметри циклу відтайки. Тут ви обираєте тип розморозки, її розклад, тривалість та умови завершення.

## 5.1. Три типи розморозки

| Тип | Принцип роботи | Переваги | Обмеження |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Природна (зупинка компресора) | Компресор зупиняється, лід тане від тепла камери. Реле відтайки не потрібне. | Просто, не потрібне додаткове обладнання | Повільно (30–60 хв), підвищення T в камері, тільки для позитивних температур |
| 1 — Електрична (нагрівальний тен) | Компресор зупиняється, реле відтайки вмикає тен. Тен нагріває випарник. | Швидко (15–30 хв), надійно, добре для низькотемпературних камер | Потрібне реле відтайки та тен на випарнику |
| 2 — Гарячий газ | Гарячий фреон з компресора через реверсивний клапан подається на випарник | Найшвидша, без зупинки компресора, мінімальне підвищення T в камері | Складна обв'язка, потрібні реле та відповідна схема |

ℹ Автовибір типу: Якщо реле відтайки (defrost_relay) не призначене у розділі «Обладнання» — типи 1 та 2 будуть заблоковані. Доступна лише природна розморозка (тип 0).

## 5.2. Методи запуску розморозки

| Метод | Опис | Рекомендація |
| --- | --- | --- |
| 0 — За таймером | Запуск через кожні N годин (реальний час або час роботи компресора) | Стандарт для більшості об'єктів |
| 1 — За температурою випарника | Запуск коли T випарника нижче заданого порогу (сильне обмерзання) | Для камер з нерівномірним навантаженням |
| 2 — Комбінований | Перший з: таймер АБО температура — залежно від того, що настане раніше | Найгнучкіший варіант |
| 3 — Вимкнено | Автоматичних запусків немає. Тільки ручний запуск через веб-інтерфейс | Для особливих об'єктів або тестування |

## 5.3. Режим лічильника інтервалу

Параметр «Лічильник інтервалу» визначає, який час відраховується між розморозками:

- Реальний час — таймер тікає завжди, незалежно від стану компресора. Наприклад, кожні 8 годин за календарем.

- Час роботи компресора — таймер тікає тільки коли компресор працює. Зручно для камер з нерівномірним навантаженням — розморозка відбувається після накопичення певного наробітку.

## 5.4. Параметри розморозки — детально

Інтервал між розморозками За замовчуванням: 8 год Діапазон: 1 … 99 год Як часто запускати розморозку. Для більшості торговельних холодильних камер достатньо 2–4 розморозки на добу (кожні 6–12 год). При сильному обмерзанні (відкриті двері, велика вологість) — зменшуйте інтервал.

Максимальна тривалість За замовчуванням: 30 хв Діапазон: 5 … 120 хв Безпечне обмеження тривалості активної фази розморозки. Якщо за цей час температура випарника не досягла порогу завершення — розморозка все одно зупиниться. Встановлюйте з запасом 30–50% відносно нормальної тривалості. Якщо розморозки постійно завершуються по таймеру — перевірте нагрівач або датчик.

Температура завершення (T кінця) За замовчуванням: +8.0°C Діапазон: -5°C … +30°C Температура випарника, при досягненні якої активна фаза розморозки вважається завершеною (лід розтанув). Потребує датчик випарника. Для електричної розморозки зазвичай +5…+10°C. Якщо встановити занадто низьку — лід може не розтанути повністю.

Час дренажу (DRIP) За замовчуванням: 2 хв Діапазон: 0 … 10 хв Час після завершення нагріву, коли все обладнання вимкнене — вода стікає з випарника у лоток. Якщо дренаж поганий — збільшіть до 3–5 хв. Якщо системи дренажу немає — можна встановити 0.

Затримка вентилятора (FAD — Fan After Defrost) За замовчуванням: 2 хв Діапазон: 0 … 10 хв Після закінчення дренажу компресор і вентилятор конденсатора вмикаються для охолодження випарника, але вентилятор випарника ще НЕ вмикається. Це запобігає розносу залишкової вологи по камері. Вентилятор випарника вмикається або після закінчення цього часу, або коли T випарника знизиться до параметра «T завершення FAD».

Температура завершення FAD За замовчуванням: -5.0°C Діапазон: -40°C … +10°C Якщо T випарника знизилась до цього значення — FAD-фаза завершується достроково і вентилятор випарника вмикається. Захищає від запуску вентилятора з ще теплим випарником.

## 5.5. Параметри для розморозки гарячим газом (Тип 2)

Ці параметри з'являються лише при виборі типу 2. Вони керують підготовчими фазами циклу:

Час стабілізації тиску За замовчуванням: 1 хв Діапазон: 0 … 10 хв Перед відкриттям клапана гарячого газу компресор та конденсаторний вентилятор працюють деякий час для стабілізації тиску в системі. Це запобігає гідравлічному удару при відкритті клапана.

Затримка клапана За замовчуванням: 3 с Діапазон: 1 … 30 с Короткий час між моментом готовності та відкриттям клапана ГГ. Зазвичай достатньо 2–5 секунд.

Час вирівнювання тиску (EQUALIZE) За замовчуванням: 2 хв Діапазон: 0 … 10 хв Після закриття клапана — пауза для вирівнювання тиску в системі перед наступним запуском у нормальний режим. Занадто коротка пауза може призвести до підвищеного навантаження на компресор при пуску.

## 5.6. Ручне керування розморозкою

На сторінці «Розморозка» у картці «Стан» є перемикач для ручного керування:

- Увімкнути — запускає розморозку негайно, незалежно від таймера

- Вимкнути — зупиняє активну розморозку негайно (без проходження фаз дренажу та FAD)

Ручний запуск зручний для перевірки роботи системи або позачергового циклу при сильному обмерзанні. Рахунок інтервального таймера після ручного запуску скидається.

## 5.7. Моніторинг стану розморозки

Картка «Стан» показує:

| Показник | Що означає |
| --- | --- |
| Фаза | Поточний стан: idle / active / drip / fad / stabilize / valve_open / equalize |
| Таймер фази | Скільки часу минуло з початку поточної фази |
| Таймер до наступної | Скільки часу залишилось до наступної планової розморозки |
| Кількість відтайок | Загальна кількість виконаних розморозок (з моменту запуску) |

⚠ Послідовні завершення по таймеру: Якщо розморозка 3 рази поспіль завершилась по таймеру (а не по T випарника) — це сигнал можливої несправності: вийшов з ладу нагрівальний тен, несправний датчик випарника, або встановлено занадто малий «Макс. тривалість». Перевірте систему.

# 6. Система захисту та аварії (розділ «Захист»)

Розділ «Захист» (іконка щита) містить 10 незалежних моніторів аварій. Кожен монітор відстежує свій параметр і при відхиленні генерує аварійний сигнал. На дашборді при активній аварії з'являється червоний банер з кодом аварії.

## 6.1. Температурні аварії

Аварія «Висока температура» (HAL — High Alarm Limit) — код: high_temp За замовчуванням: Межа: +12.0°C, затримка: 30 хв Діапазон: Межа: -50…+99°C; затримка: 0…120 хв Спрацьовує, коли температура камери перевищує встановлену межу протягом заданого часу. Затримка потрібна, щоб короткочасне відкриття дверей не викликало помилкову аварію. Аварія автоматично знімається, коли температура повертається в норму. ВАЖЛИВО: під час розморозки та деякий час після неї ця аварія заблокована.

Аварія «Низька температура» (LAL — Low Alarm Limit) — код: low_temp За замовчуванням: Межа: -35.0°C, затримка: 30 хв Діапазон: Межа: -99…+50°C; затримка: 0…120 хв Спрацьовує, коли температура занадто низька. Може вказувати на несправність термостата або дуже сильне охолодження. Ця аварія NOT блокується під час розморозки — захист від переохолодження завжди активний.

## 6.2. Аварії датчиків та дверей

| Аварія | Код | Причина | Що робити |
| --- | --- | --- | --- |
| Несправність датчика камери | err1 | Обрив, коротке замикання або значення поза діапазоном | Перевірте підключення та стан датчика. Контролер перейде у режим Safety Run. |
| Несправність датчика випарника | err2 | Те саме для датчика evap_temp | Перевірте підключення. Розморозка перейде в завершення по таймеру. |
| Двері відкриті | door | Контакт дверей замкнений довше заданого часу | Перевірте двері та стан кінцевика. Збільшіть затримку, якщо персонал часто залишає двері відкритими. |

## 6.3. Аварії компресора — докладно

Ці аварії відстежують режим роботи компресора. Вони допомагають виявити несправності на ранній стадії — до того, як станеться дорогостоячий збій.

Короткі цикли — код: short_cycle За замовчуванням: Мін. цикл: 120 с Діапазон: 30 … 600 с Якщо 3 цикли поспіль компресор працював менше ніж «Мін. цикл» секунд — спрацьовує ця аварія. Короткі цикли (менше 2 хв) сильно зношують компресор. Причини: занадто малий диференціал термостата, несправний контактор, проблеми з тиском. Збільшіть мін. пауза та мін. час роботи у налаштуваннях термостата.

Часті запуски — код: rapid_cycle За замовчуванням: Макс. запусків: 12 за год Діапазон: 4 … 30 запусків/год Контролер підраховує кількість запусків компресора за останню годину. Якщо їх більше за допустиме — аварія. Норма для промислового компресора: 8–12 запусків/год. Якщо більше — перевірте діаметр шпильок, тиск всмоктування, теплоізоляцію.

Безперервна робота — код: continuous_run За замовчуванням: Макс.: 360 хв Діапазон: 60 … 720 хв Якщо компресор безперервно працює довше заданого часу — аварія. Це може вказувати на недостатню холодопродуктивність, несправність регулятора тиску, або порушення герметичності. Аварія знімається автоматично при вимкненні компресора.

Збій зниження температури (Pulldown) — код: pulldown За замовчуванням: Таймаут: 60 хв, мін. зниження: 2.0°C Діапазон: Таймаут: 15…240 хв; зниження: 0.5…10°C Після запуску компресора контролер очікує, що за «Таймаут» хвилин температура знизиться не менш ніж на «Мін. зниження». Якщо цього не сталось — аварія. Ознака слабкого холодопостачання, витоку фреону або несправності клапана.

Швидке зростання температури — код: rate_rise За замовчуванням: Макс. швидкість: 0.5°C/хв, тривалість: 5 хв Діапазон: Швидкість: 0.1…2.0°C/хв; тривалість: 1…30 хв Якщо температура в камері зростає швидше заданої швидкості протягом заданого часу ПРИ ПРАЦЮЮЧОМУ КОМПРЕСОРІ — аварія. Це найпоширеніша ознака несправності системи охолодження: клапан не закривається, компресор не справляється, або втрата холодоносія. Ця аварія блокується під час розморозки та деякий час після неї.

## 6.4. Пріоритет відображення аварій

Якщо одночасно активні кілька аварій — на дашборді показується найважливіша. Пріоритет від найвищого до найнижчого:

err1 → rate_rise → high_temp → pulldown → short_cycle → rapid_cycle → low_temp → continuous_run → err2 → door

Тобто несправність датчика камери (err1) — найкритичніша. Аварія дверей — найменш критична.

## 6.5. Ручне та автоматичне скидання аварій

Параметр «Ручне скидання аварій»:

- Вимкнено (за замовч.) — аварія знімається автоматично, коли умова зникає. Зручно для повністю автоматизованих об'єктів без постійного персоналу.

- Увімкнено — аварія залишається активною, навіть якщо умова зникла. Скинути можна лише кнопкою «Скинути всі аварії» або командою MQTT. Використовуйте, якщо потрібна документація кожного аварійного випадку.

## 6.6. Блокування після розморозки

Температурні аварії (high_temp та rate_rise) автоматично блокуються під час активної розморозки та ще деякий час після неї. Параметр «Блокування після розморозки» (за замовч. 30 хв) визначає, скільки хвилин діє цей захист після завершення відтайки.

Якщо у вас виникає аварія «Висока температура» одразу після розморозки — збільшіть цей параметр до 45–60 хвилин.

## 6.7. Показники роботи компресора (CompressorTracker)

У розділі «Захист» також відображається діагностика компресора в реальному часі:

| Показник | Що означає | Нормальне значення |
| --- | --- | --- |
| Запусків за годину | Кількість включень компресора за останню годину | Зазвичай 4–12 |
| Duty cycle (%) | Відсоток часу роботи компресора за останню годину | Залежить від навантаження, зазвичай 40–80% |
| Час поточної роботи | Скільки хвилин компресор безперервно увімкнений зараз | Від 2 до кількох годин |
| Попередній цикл ON | Тривалість попереднього циклу роботи | Має бути > мін. часу роботи |
| Попередній цикл OFF | Тривалість попередньої паузи | Має бути > мін. паузи |
| Мотогодини | Кумулятивна напрацювання компресора | Записується, не скидається |

# 7. Журнал та графіки (розділ «Логи»)

Розділ «Логи» (іконка активності) записує температури та події у вбудовану пам'ять контролера та дозволяє переглянути їх у вигляді графіку або завантажити для аналізу.

## 7.1. Що записується автоматично

Контролер безперервно веде два журнали:

- Температури: кожні 10 хвилин (налаштовується) фіксуються значення до 6 каналів: камера, випарник, конденсатор, уставка. Зберігається до 7 днів.

- Події: кожна важлива зміна записується миттєво: компресор увімкнено/вимкнено, розморозка почалась/завершилась, аварія виникла/знята, двері відкрито/закрито, живлення подано.

## 7.2. Читання графіка

Графік відображає температури у часі у вигляді ліній. На фоні графіка кольоровими зонами позначені:

- Синя зона — компресор увімкнений (охолодження)

- Помаранчева зона — активна розморозка

Як керувати графіком:

- Оберіть часовий діапазон: 24 год або 48 год (кнопки над графіком).

- Увімкніть/вимкніть канали прапорцями під графіком (температура камери, випарника, уставка тощо).

- Наведіть курсор на будь-яку точку — з'явиться підказка з точним значенням та часом.

Що шукати на графіку при діагностиці:

| Симптом на графіку | Можлива причина |
| --- | --- |
| Температура не знижується після ввімкнення компресора | Витік фреону, заблокований клапан, несправний компресор |
| Температура різко росте в певний час | Відкриття дверей, тепловий викид, вимкнення живлення |
| Розморозки занадто довгі (широкі помаранчеві зони) | Несправний тен, погана термоізоляція, засмічений дренаж |
| Компресор майже не вимикається (суцільна синя зона) | Недостатня холодопродуктивність, велике теплове навантаження |
| Різкі стрибки температури | Несправний датчик або погане теплообмінне контактування |

## 7.3. Журнал подій

Під графіком знаходиться розгортаємий розділ «Події» — список останніх подій з часовими мітками. Корисний для розслідування аварій:

- Коли точно виникла аварія?

- Чи був компресор ввімкнений у цей момент?

- Чи передувало аварії відкриття дверей?

- Скільки часу тривала розморозка?

## 7.4. Налаштування логування

| Параметр | За замовч. | Опис |
| --- | --- | --- |
| Увімкнено | Так | Глобальне вмикання/вимикання. Вимкнення логування не видаляє наявні дані. |
| Термін зберігання | 168 год (7 днів) | Старіші записи видаляються автоматично. Зменшіть, якщо не вистачає пам'яті. |
| Інтервал запису | 600 с (10 хв) | Як часто записувати температури. Значення 300 с (5 хв) дає більш детальний графік але займає вдвічі більше пам'яті. |
| Логувати випарник | Так | Записувати температуру випарника (потрібен датчик evap_temp). |
| Логувати конденсатор | Так | Записувати температуру конденсатора (потрібен датчик cond_temp). |
| Логувати уставку | Так | Записувати значення уставки. Корисно при використанні нічного режиму. |

## 7.5. Експорт CSV

Кнопка «Завантажити CSV» формує та завантажує файл прямо у браузері. Файл можна відкрити у Microsoft Excel або Google Sheets для аналізу. Формат: стовпці timestamp, температури, окремий розділ з переліком подій.

Рекомендується завантажувати CSV перед тривалим обслуговуванням або при виникненні спірних ситуацій (рекламацій).

# 8. Мережеві налаштування (розділ «Мережа»)

## 8.1. WiFi — підключення до мережі

Після першого налаштування (розділ 2) параметри WiFi можна змінити у будь-який час:

- Перейдіть до розділу «Мережа».

- У секції «WiFi» вкажіть нову назву мережі та пароль.

- Натисніть «Зберегти». Контролер перезавантажиться і підключиться до нової мережі.

ℹ WiFi Watchdog: Якщо підключення до WiFi перервалось і не відновилось протягом 10 хвилин — контролер автоматично перезавантажується для відновлення з'єднання. Всі параметри та журнали зберігаються.

## 8.2. MQTT — для системи диспетчеризації

MQTT — це протокол для передачі даних між пристроями. Якщо у вас є система диспетчеризації (Home Assistant, SCADA, Node-RED) — підключіть контролер через MQTT для дистанційного моніторингу та керування.

| Поле | Приклад | Пояснення |
| --- | --- | --- |
| Адреса брокера | mqtt://192.168.1.50 | IP-адреса або ім'я вашого MQTT-сервера (брокера). Для TLS — mqtts://... |
| Порт | 1883 | Стандартний порт MQTT. Для TLS: 8883. |
| Tenant | mystore | Назва групи об'єктів (довільний текст). Дозволяє об'єднати кілька контролерів. |
| Device ID | fridge_01 | Унікальне ім'я цього контролера. Використовується в назвах топіків. |
| Ім'я користувача | modesp_user | Логін для брокера (якщо потрібна аутентифікація). |
| Пароль | *** | Пароль для брокера. |

## 8.3. Структура MQTT-топіків

Всі дані публікуються та приймаються за таким шаблоном:

modesp/v1/{tenant}/{device_id}/{параметр}

Приклад для tenant=«mystore», device_id=«fridge_01»:

| Топік | Значення | Напрямок |
| --- | --- | --- |
| modesp/v1/mystore/fridge_01/thermostat/temperature | Поточна T камери | Контролер → брокер |
| modesp/v1/mystore/fridge_01/protection/alarm_active | true/false | Контролер → брокер |
| modesp/v1/mystore/fridge_01/thermostat/setpoint | Нове значення | Брокер → контролер |
| modesp/v1/mystore/fridge_01/defrost/manual_start | true | Брокер → контролер (запуск) |

## 8.4. Інтеграція з Home Assistant

Контролер автоматично реєструє себе в Home Assistant при підключенні MQTT. Вручну нічого налаштовувати не потрібно — у Home Assistant з'явиться пристрій «ModESP v4» з усіма сенсорами та перемикачами:

- Сенсори температури (камера, випарник, конденсатор)

- Стан компресора, стан розморозки

- Активні аварії та їх коди

- Перемикач нічного режиму

- Кнопка ручного запуску розморозки

# 9. Обслуговування (розділ «Система»)

## 9.1. Налаштування часу та NTP

Для правильної роботи нічного режиму «за розкладом» та коректних часових міток у журналі — налаштуйте синхронізацію часу:

- Перейдіть до розділу «Система».

- У секції «Час» введіть адресу NTP-сервера (за замовч. pool.ntp.org — стандартний публічний сервер).

- Оберіть часовий пояс зі списку (наприклад, «Europe/Kyiv»).

- Натисніть «Зберегти». Контролер синхронізується при наступному підключенні до інтернету.

ℹ Без NTP: Якщо контролер не підключений до інтернету — час скидається при кожному перезавантаженні. Часові мітки в журналі будуть рахуватись від 0 (не від реального часу). Нічний режим «за розкладом» не працюватиме.

## 9.2. Оновлення прошивки (OTA)

OTA (Over-The-Air) — оновлення програмного забезпечення контролера через веб-інтерфейс без демонтажу та кабелів. Рекомендується встановлювати оновлення для отримання виправлень помилок та нових функцій.

- Отримайте файл нової прошивки (.bin) від постачальника або з репозиторію проекту.

- Перейдіть до розділу «Система» → «Прошивка».

- Натисніть «Вибрати файл» та оберіть файл .bin.

- Натисніть «Завантажити». Почнеться завантаження — прогрес-бар покаже хід.

- Не вимикайте живлення та не закривайте браузер під час завантаження!

- Після завантаження контролер автоматично перезавантажиться з новою прошивкою.

- Після перезавантаження перевірте, що веб-інтерфейс відкривається нормально.

⚠ Не вимикайте живлення: Вимкнення під час запису нової прошивки може пошкодити контролер. Якщо таке сталось — при наступному включенні ESP32 спробує відновити попередню прошивку (Rollback). Якщо Rollback не спрацював — необхідне підключення через USB.

## 9.3. Перезапуск контролера

Кнопка «Перезапустити» у розділі «Система» перезавантажує контролер. Всі налаштування, дані журналу та прив'язки обладнання зберігаються. Перезапуск займає 5–10 секунд.

Перезапуск потрібний після:

- Збереження прив'язок обладнання (виконується автоматично)

- Збереження WiFi-налаштувань (виконується автоматично)

- Якщо контролер поводиться нестандартно

## 9.4. Скидання до заводських налаштувань

Повністю очищає всі збережені параметри: WiFi, налаштування термостата, розморозки, захисту, прив'язки обладнання, журнал. Контролер повертається до стану «з коробки» та запускає точку доступу ModESP-XXXX.

✖ НЕЗВОРОТНА ОПЕРАЦІЯ! Всі налаштування будуть видалені безповоротно. Перед скиданням запишіть або зробіть скриншоти всіх важливих параметрів. Відновити дані після скидання НЕМОЖЛИВО.

Коли може знадобитись скидання:

- Передача контролера на інший об'єкт

- Зміна конфігурації обладнання

- Контролер не реагує та не підключається

# 10. Типові проблеми та їх вирішення

## 10.1. Контролер не підключається до WiFi

Симптом: після збереження WiFi-налаштувань контролер знову з'являється як точка доступу ModESP-XXXX.

| Можлива причина | Що зробити |
| --- | --- |
| Неправильний пароль | Перевірте пароль — він чутливий до регістру. Введіть ще раз. |
| Неправильна назва мережі (SSID) | Скопіюйте точну назву мережі, включаючи пробіли та спецсимволи. |
| Слабкий сигнал WiFi | Наблизьте роутер або встановіть підсилювач сигналу. |
| Роутер фільтрує MAC-адреси | Додайте MAC-адресу контролера (видна в інфо про точку доступу) до дозволених. |
| Канал WiFi > 11 | Деякі роутери Xiaomi/TP-Link використовують канал 12–13. Змініть на канал 1–11 в налаштуваннях роутера. |

## 10.2. Температура відображається невірно або «ERROR»

| Симптом | Причина | Вирішення |
| --- | --- | --- |
| Відображається «ERROR» або «---» | Обрив датчика або неправильне підключення | Перевірте з'єднання. Для DS18B20: перевірте підтягувальний резистор 4.7 кОм між Data та VCC. |
| Температура не змінюється | Датчик «завис», поганий контакт | Перезапустіть контролер. Перевірте якість пайки. |
| Температура значно відрізняється від реальної | Для NTC: неправильний B-коефіцієнт | Відкрийте налаштування NTC-драйвера в «Обладнання» та введіть правильний B-коефіцієнт з datasheet датчика. |
| Два датчики DS18B20 переплутані | Неправильне призначення адрес | У «Обладнання» поміняйте призначення датчиків місцями. |

## 10.3. Компресор не вмикається

| Симптом | Причина | Вирішення |
| --- | --- | --- |
| Стан «startup» надто довго | Активна затримка після живлення | Зачекайте (за замовч. 1 хв). Можна зменшити «Затримка після boot». |
| Стан «idle», але T вища за поріг | Активна мін. пауза компресора | Зачекайте (3 хв за замовч.). Перевірте параметр «Мін. пауза». |
| Стан «idle», але розморозка активна | Пріоритет розморозки над термостатом | Норма. Термостат відновить роботу після завершення розморозки. |
| Стан «cooling», але реле не спрацьовує | Неправильне прив'язки реле | Перевірте у «Обладнання» чи призначено compressor правильному виходу. |

## 10.4. Розморозка не запускається або не завершується

| Симптом | Причина | Вирішення |
| --- | --- | --- |
| Розморозка не запускається автоматично | Метод ініціації «Вимкнено» або великий інтервал | Перевірте параметри «Ініціація» та «Інтервал» у розділі «Розморозка». |
| Розморозка завершується занадто швидко | Температура випарника вже вища за T кінця | Це нормально — оптимізація: якщо лід відсутній, розморозка пропускається. |
| Розморозка постійно завершується по таймеру (не по T) | Несправний тен або датчик випарника | Перевірте тен. Перевірте датчик evap_temp. Збільшіть «Макс. тривалість». |
| Тип «Електрична» або «Гарячий газ» недоступні | Не призначено реле відтайки | У «Обладнання» призначте defrost_relay відповідному виходу. |

## 10.5. Аварія «Висока температура» одразу після розморозки

Це відбувається, коли параметр «Блокування після розморозки» замалий. Після нагріву випарника температура в камері тимчасово зростає — це нормально. Вирішення:

- Перейдіть до розділу «Захист».

- Збільшіть «Блокування після розморозки» до 45–60 хвилин.

- Натисніть «Зберегти».

## 10.6. Часто спрацьовує аварія «Короткі цикли»

Можливі причини та вирішення:

- Занадто малий диференціал термостата → збільшіть до 2–4°C

- Занадто мала «Мін. пауза компресора» → збільшіть до 3–5 хв

- Занадто малий «Мін. цикл роботи» у захисті → збільшіть до 180–300 с

- Несправний контактор або реле → перевірте електричну схему

## 10.7. Веб-інтерфейс не відкривається

- Переконайтесь, що ваш пристрій підключений до тієї ж WiFi-мережі, що й контролер.

- Спробуйте ввести IP-адресу вручну (знайдіть у роутері).

- Використовуйте http:// (не https://).

- Спробуйте інший браузер (Chrome або Firefox рекомендовано).

- Якщо контролер недоступний → підключіться до точки доступу ModESP-XXXX (адреса 192.168.4.1).

## 10.8. Після перезавантаження налаштування збились

Контролер зберігає налаштування з затримкою 5 секунд після зміни. Якщо живлення вимкнули протягом цих 5 секунд — остання зміна може не зберегтись. Зачекайте 10 секунд після зміни параметрів перед вимкненням.

# Додаток А: Довідник параметрів

Для зручності пошуку всі налаштовувані параметри зведені в одну таблицю.

## А.1. Термостат

| Параметр | За замовч. | Мін. | Макс. | Од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уставка температури | 4.0 | -50 | +50 | °C |
| Диференціал | 2.0 | 0.5 | 10.0 | °C |
| Мін. пауза компресора | 3 | 3 | 10 | хв |
| Мін. час роботи компресора | 2 | 2 | 10 | хв |
| Затримка після подачі живлення | 1 | 0 | 5 | хв |
| Safety Run — час роботи ON | 20 | 1 | 60 | хв |
| Safety Run — час паузи OFF | 10 | 1 | 60 | хв |
| Режим вентилятора випарника | 1 | 0 | 2 | — |
| T зупинки вентилятора (режим 2) | -25.0 | -40 | +10 | °C |
| Гістерезис T зупинки | 2.0 | 0.5 | 5.0 | °C |
| Затримка вимк. вент. конденсатора | 30 | 0 | 120 | с |
| Нічний режим | 0 (вимкн.) | 0 | 3 | — |
| Нічне зміщення уставки | 3.0 | 0 | 10.0 | °C |
| Година початку нічного режиму | 22 | 0 | 23 | год |
| Година закінчення нічного режиму | 6 | 0 | 23 | год |
| Відображення під час розморозки | 1 (заморож.) | 0 | 2 | — |

## А.2. Розморозка

| Параметр | За замовч. | Мін. | Макс. | Од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип відтайки | 0 (природна) | 0 | 2 | — |
| Метод ініціації | 0 (таймер) | 0 | 3 | — |
| Завершення активної фази | 0 (за T) | 0 | 1 | — |
| Лічильник інтервалу | 1 (реальний) | — | — | — |
| Інтервал між розморозками | 8 | 1 | 99 | год |
| Температура завершення (T кінця) | 8.0 | -5 | +30 | °C |
| Максимальна тривалість | 30 | 5 | 120 | хв |
| Поріг запуску за T випарника | -25.0 | -40 | 0 | °C |
| Час дренажу (DRIP) | 2 | 0 | 10 | хв |
| Затримка вентилятора (FAD) | 2 | 0 | 10 | хв |
| T завершення FAD | -5.0 | -40 | +10 | °C |
| Час стабілізації ГГ | 1 | 0 | 10 | хв |
| Затримка клапана ГГ | 3 | 1 | 30 | с |
| Час вирівнювання тиску ГГ | 2 | 0 | 10 | хв |

## А.3. Захист — температурні межі

| Параметр | За замовч. | Мін. | Макс. | Од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межа HAL (висока T) | +12.0 | -50 | +99 | °C |
| Межа LAL (низька T) | -35.0 | -99 | +50 | °C |
| Затримка аварії HAL | 30 | 0 | 120 | хв |
| Затримка аварії LAL | 30 | 0 | 120 | хв |
| Затримка аварії дверей | 5 | 0 | 60 | хв |
| Блокування HAL після розморозки | 30 | 0 | 120 | хв |
| Ручне скидання аварій | false | — | — | bool |

## А.4. Захист — компресор

| Параметр | За замовч. | Мін. | Макс. | Од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мін. тривалість циклу (short cycle) | 120 | 30 | 600 | с |
| Макс. запусків за годину | 12 | 4 | 30 | разів |
| Макс. безперервна робота | 360 | 60 | 720 | хв |
| Таймаут Pulldown | 60 | 15 | 240 | хв |
| Мін. зниження T (Pulldown) | 2.0 | 0.5 | 10.0 | °C |
| Макс. швидкість зростання T | 0.5 | 0.1 | 2.0 | °C/хв |
| Тривалість rate_rise до аварії | 5 | 1 | 30 | хв |